## 回路清单
回路编号 | 回路名称 | 负荷类型 | 额定功率 | 额定电流 | 断路器型号 | 断路器极数 | 脱扣器电流 | CT变比 | 电缆型号 | 电缆规格 | 变频器型号 | 变频器功率 | 备注
M1 | 控制电源 | 动力 | 2 | 8.7 | NSX63N | 1 | 10 | 20/5A | BV | 3x4
M2 | 焊机 | 动力 | 8 | 36.4 | NSX100N | 2 | 40 | 50/5A | YJV | 3x16+1x10
M3 | 大型变频 | 变频 | 55 | 104.5 | NSX250N | 4 | 125 | 150/5A | YJV | 4x95+1x50 | ATV930 | 55
M4 | 走廊灯 | 照明 | 1.5 | 6.8 | NSX63N | 1 | 10 | 10/5A | BV | 3x2.5
M5 | 景观照明 | 照明 | 10 | 19 | NSX63N | 3 | 20 | 30/5A | YJV | 4x10+1x6
M6 | 无功补偿 | 电容补偿 | 30 | 43.3 | NSX100N | 3 | 50 | 50/5A | YJV | 4x35+1x16
M7 | 预留1 | 备用 | 0.1 | 0.5 | NSX63N | 3 | 10 | 10/5A | YJV | 4x6+1x4 |  |  | 预留