## 低压配电系统
参数 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5
开关柜代号 | X-AN01 | X-AN01 | X-AN01 | X-AN01 | X-AN01
开关柜尺寸(WxDH)mm | 600×600×2200
单元空间 | 16E | 16E | 8E | 8E | 16E
回路用途 | 1#水泵 | 变频器1 | 1层照明 | 1#空调 | 电容补偿1
设备功率Pe(kW) | 15 | 30 | 5 | 18.5 | 20
计算电流Ic(A) | 28.5 | 57 | 9.5 | 35 | 28.9
断路器壳架电流(A) | 100 | 160 | 63 | 100 | 100
脱扣器额定电流In(A) | 32 | 63 | 10 | 40 | 32
配电形式 | MCC | MCC | PC | MCC | MCC
运行方式 | 工频 | 变频 | 工频 | 工频 | 工频
接触器 | / | / | / | / | /
热继电器 | / | / | / | / | /
变频器 | / | 200kW | / | / | /
电流互感器变比 | 50 | 100 | 20 | 50 | 50
电力监控信号 | 三相电流 | 三相电流,有功电度 | 照明控制 | 温度 | 无功
线缆型号规格 | YJV-0.6/1kV 4x25+1x16 | YJV-0.6/1kV 4x50+1x25 | BV 3x4 | YJV-0.6/1kV 4x25+1x16 | YJV-0.6/1kV 4x25+1x16
线缆编号 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5