## 回路清单
回路编号 | 回路名称 | 负荷类型 | 额定功率 | 额定电流 | 断路器型号 | 断路器极数 | 脱扣器电流 | CT变比 | 电缆型号 | 电缆规格 | 变频器型号 | 变频器功率 | 备注
L1 | 1#水泵 | 动力 | 15 | 28.5 | NSX100N | 3 | 32 | 50/5A | YJV | 4x25+1x16
L2 | 2#水泵 | 动力 | 15 | 28.5 | NSX100N | 3 | 32 | 50/5A | YJV | 4x25+1x16
L3 | 3#水泵 | 动力 | 22 | 42 | NSX160N | 3 | 50 | 100/5A | YJV | 4x35+1x16
L4 | 1#风机 | 动力 | 11 | 21 | NSX100N | 3 | 25 | 50/5A | YJV | 4x16+1x10
L5 | 2#风机 | 动力 | 11 | 21 | NSX100N | 3 | 25 | 50/5A | YJV | 4x16+1x10
L6 | 变频器1 | 变频 | 30 | 57 | NSX160N | 3 | 63 | 100/5A | YJV | 4x50+1x25 | ATV320 | 30
L7 | 变频器2 | 变频 | 22 | 42 | NSX160N | 3 | 50 | 100/5A | YJV | 4x35+1x16 | ATV320 | 22
L8 | 1#空调 | 空调 | 18.5 | 35 | NSX100N | 3 | 40 | 50/5A | YJV | 4x25+1x16
L9 | 2#空调 | 空调 | 18.5 | 35 | NSX100N | 3 | 40 | 50/5A | YJV | 4x25+1x16
L10 | 3#空调 | 空调 | 7.5 | 14.5 | NSX63N | 3 | 16 | 30/5A | YJV | 4x10+1x6
L11 | 1层照明 | 照明 | 5 | 9.5 | NSX63N | 1 | 10 | 20/5A | BV | 3x4
L12 | 2层照明 | 照明 | 5 | 9.5 | NSX63N | 1 | 10 | 20/5A | BV | 3x4
L13 | 3层照明 | 照明 | 4.5 | 8.5 | NSX63N | 1 | 10 | 20/5A | BV | 3x4
L14 | 应急照明 | 照明 | 3 | 5.7 | NSX63N | 1 | 6 | 10/5A | BV | 3x2.5 |  |  | 双电源
L15 | 1层插座 | 插座 | 3 | 13.6 | NSX63N | 1 | 16 | 30/5A | BV | 3x4
L16 | 2层插座 | 插座 | 3 | 13.6 | NSX63N | 1 | 16 | 30/5A | BV | 3x4
L17 | 备用1 | 备用 | 10 | 19 | NSX63N | 3 | 20 | 30/5A | YJV | 4x10+1x6
L18 | 备用2 | 备用 | 10 | 19 | NSX63N | 3 | 20 | 30/5A | YJV | 4x10+1x6
L19 | 电容补偿1 | 电容补偿 | 20 | 28.9 | NSX100N | 3 | 32 | 50/5A | YJV | 4x25+1x16
L20 | 电容补偿2 | 电容补偿 | 20 | 28.9 | NSX100N | 3 | 32 | 50/5A | YJV | 4x25+1x16